## Sheet1
涡阳县中医院内科综合楼智能化工程（综合布线+视频监控+计算机网络+机房工程）
一.分系统名称：综合布线系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位
1、工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | 1.彩色T568A&T568B打线标示系统，方便打线 2.塑体材料防火阻燃需达到UL 94V-0 3.带LED指示功能 4.金针材质磷青铜，镀镍100u”，镀金50u” 5.线径:22-26 AWG 6.插拔次数:≥1000 次 7.IDC卡线次数:≥250 次 8.频率范围:0～250MHz 9.额定电流:1.5A 10.接触电阻:≤2.5mΩ 11.绝缘电阻:≥500 MΩ | 只
2 | 双孔面板 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：双口 3.阻燃：达到UL 94V-0等级 4.面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS工程塑料 | 块
3 | 单孔面板 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：单口 3.阻燃：达到UL 94V-0等级 4.面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS工程塑料 | 块
4 | 光纤面板 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：单口光纤面板 3.阻燃：达到UL 94V-0等级 4.面板主体塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS工程塑料 | 块
5 | LC双工单模适配器 | 1.耦合器端口类型 B-单模 A-多模 1-单芯或者FC圆形 2-双芯或者FC方形） 2.连接器类型：FC/LC/ST/SC 3.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 4.插入损耗：≤0.2dB/每接口 5.回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.2dB 7.互换性：≤0.1dB 8.拔插次数：≥1000次 9.耦合器需采用防尘帽 | 只
6 | 3米单模LC-LC跳线 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
7 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
8 | 2米语音跳线 | 1.110/RJ45型跳线 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7.适用信号：两芯模拟电话信号 | 根
9 | 3米六类非屏蔽跳线 | 1.成品跳线需采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线 外层为PE绝缘层 2.水晶头无损耗插拔次数≥750次，系统频率可支持至250MHz 性能需满足Cat.6标准 3.50μinch镀金水晶头 4.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 5.跳线接头类型：注塑RJ45端子 6.跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 7.跳线线缆护套材质：PVC 8.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 9.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω | 根
2、水平区子系统
1 | 六类非屏蔽低烟无卤线缆 | 1. 产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套阻燃低烟无卤（LSZH） 2. 需通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3. 需具有十字PE骨架 4. 直流电阻 ≤9.5Ω/100m 5. 特性阻抗 100±15Ω 6. 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 8. 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 9. 工作电容 ≤5.6nF/100m 10.电缆对数：4对 11.导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 12.线规：23AWG 0.57mm 13.电缆外径：≤6.1mm 14.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） 网线需提供国家权威机构出具的证书及六类非屏蔽低烟无卤线缆检测报告 | 箱
2 | 3类50对大对数线缆 | 1.性能需符合ISO/IEC11801:2010，TIA/EIA568-B．3有关Cat．3规范的要求 2.外护套材质：PVC/低烟无卤 3.特性阻抗：100±15Ω 4.防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定 | 米
3、主干区子系统
1 | 4芯室内万兆光纤 | 1.产品需符合IEC60793、YD/T901、ISO/IEC11801 2.护套材质：PVC 3.纤芯直径：9.3±2.5μm 4.衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 5.光纤衰减不均匀性：≤0.05dB | 米
2 | 6芯室内单模光纤 | 1.产品需符合IEC60793、YD/T901、ISO/IEC11801 2.护套材质：PVC 3.纤芯直径：9.3±2.5μm 4.衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 5.光纤衰减不均匀性：≤0.05dB | 米
4、管理区子系统
1 | 六类非屏蔽配线架（内网） | 1.面板塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 2.配线架模块带LED指示功能 3.尾部带理线架，提供走线空间 4.可卡接Cat.5e/Cat.6/Cat.6A不同类型标准型信息模块 | 台
2 | 六类非屏蔽配线架（外网） | 1.面板塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 2.配线架模块带LED指示功能 3.尾部带理线架，提供走线空间 4.可卡接Cat.5e/Cat.6/Cat.6A不同类型标准型信息模块 | 台
3 | 六类非屏蔽配线架（语音） | 1.面板塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 2.配线架模块带LED指示功能 3.尾部带理线架，提供走线空间 4.可卡接Cat.5e/Cat.6/Cat.6A不同类型标准型信息模块 | 台
4 | 六类非屏蔽模块 | 1.彩色T568A&T568B打线标示系统 2.塑体材料防火阻燃需达到UL94V-0 3.模块带LED指示功能 4.金针选用磷青铜，镀镍100u”，镀金50u” 5.适合线径:22-26 AWG 6.插拔次数:≥1000 次 7.IDC 卡线次数:≥250 次 8.频率范围:0～250MHz 9.额定电流:1.5A 10.接触电阻:≤2.5mΩ 11.绝缘电阻:≥500 MΩ | 只
5 | 智能模块检测设备 | 智能导航、布线检测设备 1.将需要测试的CABLE一端连接主机的RJ45端口； 2.将电源开关拨至“signal”档，此时仪器“智能模块功能指示灯”和待测线两端端智能模块灯不停闪烁； 3.将待测线缆远端链接至仪器远端的RJ5端口； 4.将电源开关和线位开关切换至“TEST”档，此时仪器自动完成导通测试； | 只
6 | 100对110语音配线架 | 1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 2.背板材质：涂塑黑色钢板 3.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） | 台
7 | 1U理线器 | 1.理线架满足19"机架标准 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 | 个
8 | 3米六类非屏蔽跳线 | 1.跳线需采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线外层为PE绝缘层 2.水晶头无损耗插拔次数≥750次，系统频率可支持至250MHz 性能需满足Cat.6标准 3.需采用50μinch镀金水晶头 4.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 5.跳线接头类型：注塑RJ45端子 6.跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 7.跳线线缆护套材质：PVC 8.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 9.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω | 根
9 | 110语音跳线 | 1.110/RJ45型跳线 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：两芯模拟电话信号 | 根
10 | 24口光纤配线架（内网） | 1.光纤配线架材质：冷轧钢板，整体黑色喷塑，钢板厚度：1.0mm 2.LC接口光纤24口配线架 3.安装板材质：黑色喷塑 4.光纤配线架采用锁扣装置 | 台
11 | 24口光纤配线架（外网） | 1.光纤配线架材质：冷轧钢板，整体黑色喷塑，钢板厚度：1.0mm 2.LC接口光纤24口配线架 3.安装板材质：黑色喷塑 4.光纤配线架采用锁扣装置 | 台
12 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
13 | 3米单模LC-LC跳线 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
14 | 双工LC耦合器 | 1.耦合器端口类型 B-单模 A-多模 1-单芯或者FC圆形 2-双芯或者FC方形） 2.连接器类型：FC/LC/ST/SC 3.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 4.插入损耗：≤0.2dB/每接口 5.回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.2dB 7.互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 8.耦合器采用防尘帽 | 个
5、设备区子系统
1 | 1U理线器 | 1.理线架满足19"机架标准 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 | 个
2 | 100对110语音配线架 | 1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 2.背板材质：涂塑黑色钢板 3.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） | 台
3 | 110语音跳线2米 | 1.110/RJ45型跳线 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：两芯模拟电话信号 | 根
4 | 24口光纤配线架 | 1.光纤配线架材质：冷轧钢板，整体黑色喷塑，钢板厚度：1.0mm 2.LC接口光纤24口配线架 3.安装板材质：黑色喷塑 4.光纤配线架采用锁扣装置 | 套
5 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
6 | 3米单模LC-LC跳线 | 1.标准长度为1.5M,可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针类型：进口陶瓷 5.插针端面：PC端面 6.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 7.连接器回波损耗：≥45dB 8.重复性：≤0.1dB 9.互换性：≤0.1dB 10.拔插次数：≥1000次 | 根
7 | LC双工单模适配器 | 1.耦合器端口类型 B-单模 A-多模 1-单芯或者FC圆形 2-双芯或者FC方形） 2.连接器类型：FC/LC/ST/SC 3.耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 4.插入损耗：≤0.2dB/每接口 5.回波损耗：≥50dB 6.重复性：≤0.2dB 7.互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 8.耦合器采用防尘帽 | 个
二.分系统名称：监控系统（监控设备及显示设备要求使用同一品牌）
1 | 枪型摄像机 | 1.具有200W像素 CMOS传感器。在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 2.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 3.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 ★4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。支持IP地址搜索功能。在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 5.信噪比不小于56.5dB。在IE浏览器具有宽动态设置选项。照度适应范围不小于130dB。设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。具有5%抗丢包处理能力 6) ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 7) 支持视音频录像功能。支持客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。视音频失步时间不大于1秒。支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响。 8) ★摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。支持IP67防尘防水等级。具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡插槽。具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
2 | 半球摄像机 | 1.在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 2.最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 3.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ★4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 5.信噪比不小于51.6dB。在IE浏览器具有宽动态设置选项。照度适应范围不小于130dB。照度适应范围不小于130dB。 6.设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。具有5%抗丢包处理能力。 ★7.支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 8.支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 ★9.支持IP地址搜索功能。在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 ★10.支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 11.支持IP67/IK10防护等级。具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、1个SD卡插槽。支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
3 | 电梯摄像机 | 1.在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 2.最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 3.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ★4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 5.信噪比不小于51.6dB。在IE浏览器具有宽动态设置选项。照度适应范围不小于130dB。照度适应范围不小于130dB。 6.设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。具有5%抗丢包处理能力。 ★7.支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 8.支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 ★9.支持IP地址搜索功能。在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 ★10.支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部检验报告证明) 11.支持IP67/IK10防护等级。具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、1个SD卡插槽。支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
4 | 球型摄像机 | ★1.内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸，具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个硬件恢复默认按键、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像。可通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像。设备同时支持AC220V转AC24V/AC220V转DC36V/POE供电。电源电压在AC24V±55%/DC36V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 ★2.安装透明罩以后，采集的图像不应出现明显色散、变形和重影现象。全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360° 。细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～250°。全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0°～30°、细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10°～150°。镜头从最小倍变到最大倍数所需时间小于等于2s。全景摄像机：水平手控最小速度不大于0.1°/s，水平手控最大速度不小于500°/s。细节摄像机：水平手控最小速度不大于0.1°/s，水平手控最大速度不小于500°/s。 3.全景摄像机：F1.0±10 %；细节摄像机：F1.2±10%；全景和细节摄像机：彩色：0.0002Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块），黑白：0.0001Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓）。全景摄像机：不小于1600线（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出）。细节摄像机：分辨率为不小于1600线（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设里为1Mbps、RJ45输出）。 4.在IE浏览器下，场景模式具有普通、白天、夜晚、标准、柔和、艳丽、室内、室外、跟踪、手动、钠灯、自然光、路灯、清晨、道路、低照度、自定义多个场景模式的参数设置选项。在 IE浏览器下，当样机跟踪行人或机动车等移动目标或1-5倍变倍并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。白天测试时的环境光照度不低于200Lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50Lx，样机分辨率设置为1920×1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，当样机跟踪行人或机动车等移动目标或1~5倍变倍并录像时，单帧回放录像文件。每1帧画面均应清晰可见。 5.照度适应范围不小于148dB。全景摄像机和细节摄像机：动态范围不小于106dB。 ★6.在 IE浏览器下，当跟踪行人或机动车等移动目标或1-5倍变倍并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。白天测试时的环境光照度不低于200Lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50Lx，分辨率设置为1920×1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，当设备跟踪行人或机动车等移动目标或1~5倍变倍并录像时，单帧回放录像文件。每1帧画面均应清晰可见。 7.细节摄像机云台定位准确度小于等于0.01°。300个预置位。可按照所设置的预置位完成64条巡航路径，并支持自动扫描和守望功能。 8.自动标定成功后，样机距测试目标中心点10m，在细节摄像机监控画面中点击中心标点，云台将转动到对应位置，全景摄像机目标中心点与监控画面中心偏差小于0.1m 。 ★9.可对全景摄像机监视画面中出现的行人和车辆进行检测，在监视画面实时显示行人、车辆的属性并可联动聚焦、目标跟踪、报警上传。全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节摄像机监视画面中央，可自动切换跟踪目标。支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜，有无戴太阳镜、表情，胡子、口罩等人脸属性。 ★10.支持人脸表情显示功能，可在IE浏览器预览界面显示正常、高兴、愤怒、厌恶、悲伤、害怕、惊讶、困惑的人脸表情。可通过IE浏览器设置人脸抓拍图片为人脸、单寸照、全身照、半身照可。对智能行为分析目标类型进行设置，可对设置为人、非机动车或机动车中的一种或者一种以上类型进行检测 ，监测目标支持自行配置。可通过不同颜色的检测框对检测目标区分显示，并将机动车信息在右侧显示，非机动车与行人信息在底端显示。可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，变倍倍数及跟踪时间可选择。 11.通过IE浏览器圈定细节摄像机监视画面中的任意区域，在旋转角度范图允许的条件下，细节摄像机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域放大或者缩小。 12.在IE浏览器下，支持主、子、第三、第四、第五码流抓图。可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔和图片数量可设。 ★13.可识别距设备250m处人体轮廓特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素。可对全景或细节摄像机监视画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测，能同时对画面中的100个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析。 14.具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置。可看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图。具有NFS、SMB/CIFS和云存储设置选项，支持图片和录像的存储，SMB/CIFS选项中可设置用户名密码验证。 ★15.可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过lE浏览器或客户端查看和检索存储的图片。可将人体抓拍图片分别存储为场景图和人体图，人脸图、场景图和人体图，人脸图可关联存储，并可通过lE浏览器或客户端查看和检索存储的图片。可将车辆抓拍图片分别存储为场景图和车辆图，车牌图，场景图和车辆图、车牌图可关联存储，并可通过lE浏览器或客户端查看和检索存储的图片。支持抓拍非机动车上的人体，可将非机动车抓拍图片分别存储为场景图、非动机车图及人脸图，场景图和非机动车及人脸图可关联存储，并可通过lE浏览器或客户端查看和检索存储的图片。 16.外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中的IP67等级的要求。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
5 | 宽动态摄像机 | 1.最大分辨率1920x1080。镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。 2.最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 3.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080 @30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 4.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 5.信噪比不小于62dB。宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132。照度适应范围不小于140dB。 6.设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。支持在22%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。红外补光距离不小于150米。 ★7.当智能行为分析设置为绊线入侵或区域入侵时，可通过IE浏览器或客户端软件设置触发方向为单向（方向课设置）和双向。采用单人及单机动车分别依次触发绊线入侵行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的绊线入侵报警次数应不小于99次。采用单人及单机动车分别依次触发区域入侵行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的区域入侵报警次数应不小于99次。 ★8.可分别检测以下情况的人脸：1）水平转动角度不大于±90°；2）垂直仰俯角度不大于±60°；3）垂直倾斜角度不大于±45°。可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值。样机可批量下载SD卡中存储的录像及图片。 ★9.支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、墨镜、彩色眼镜，戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于16像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；支持同时检测监控场景内出现的不小于40张人脸图片；环境照度不低于100lx，采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，人脸抓拍次数不小于99人次。应符合GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术中的A类要求。 ★10.当出现以下光照情况时，样机仍可对人脸进行检测：人脸区域光照出现局部过曝且照度值不大于1200lx；人脸区域光照出现欠曝或逆光且照度值不低于10lx；人脸区域光照出现阴阳脸现象。可通过IE浏览器设置屏蔽人脸识别区域，屏蔽区域位置可设。可通过IE浏览器开启/关闭优先抓拍功能，开启该功能后，样机可在设定的优选时长内选取一帧人脸图像进行保存，优选时长1-300s可设置。人脸抓拍上报延时应≤1s。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
6 | 枪机支架 | 壁装支架 | 个
7 | 摄像机电源 | DC12V/1A墙插电源适配器 | 个
8 | 球机支架 | 壁装支架 | 个
9 | 拾音器 | 1. 拾音范围：5-100平方米，音频传输距离：3000米； 2. 灵敏度：-35dB, 频率响应: 100Hz～16KHz; 全指向性; 3. 信噪比:60dB; 4. 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL) 5. 最大承受音压: 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 6. 麦克风: 震膜电容咪头; 7. 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护; 8. 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 9. 电源电压: 直流稳压电源DC 12V, 电源电流: 25mA 10. 工作环境温度: -25℃～70℃ | 个
10 | 无线网桥 | 1.安全标准支持WPA/WPA2, Hide SSID, IP/MAC Filtering模式； 2.频率范围：5745~5825MHz；发射功率不低于+27dBm； 3.供电支持POE(24V /0.5A)，不大于8W； 4.网络端口不少于2个10/100M 自适应RJ45接口； 5.防护等级不低于IP66； 6.工作温度范围-30℃~+70℃； 7.传输距离不低于3km，有效吞吐率大于100Mbps 8.可自由选择频带宽度 5M/10M/20M/40M 9.可对各个接口进行发送和接收控制 10.有线、无线层都可实现VLAN划分 11.AC管理胖瘦一体化，方便管理 12.适应各类网络摄像机、NVR等高突发数据传输 | 台
11 | 行为分析服务器 | 1.控制单元配置多核处理器,具有8GB内存,并可扩展到32GB。可接人8块SATA3.0。支持接入容量为16TB的硬盘;可通过eSATA接口接人外置硬盘;可内置以及外接SSD硬盘，内置SSD 128GB，可扩展至1TB;支持14TB AI硬盘;支持最大挂载8个IPSAN网盘;可混合支持SATA硬盘及SSD硬盘。 2.最大接入码流为680Mbps，最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为680Mbps，最大回放码流为680Mbps；可接入ONVIF、RTSP、安讯士、Onvifs、GB28181、松下、三星、Arecont、佳能、索尼、Pelco、主动注册方式接入标准的网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机;添加前端设备时,可通过客户端软件查询剩余可接入带宽;可接人H.265.H.264、MPEG4,smart264.smart265 ，SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出;最大支持管理128路前端。 3.支持1路分辨率为8640× 3840@25fps或8路分辨率为4000× 3000@19fps或16路分辨率为2560× 1920@25fps或32路分辨率为1920x 1080@25fps的视频解码显示。 4.支持5屏同时显示输出:HDMI1、HDMI2,HDMI3.VGA(HDMI1与VGAl同源,HDMI2与VGA2同源);支持HDMI1,HDMI2.HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流;支持多屏(最多5屏)显示功能,可使用鼠标进行跨屏操作,可分别在每个屏独立进行预览、回放及配置操作,每个屏可设置128/6 4/36/32/2s/16 /9/8/6/4/1 分屏；支持自动获取外接屏幕数量并显示推荐分辨率。 ★5.可通过客户端软件创建视图对前端视频画面进行管理，支持 创建2级视图组，每级最大支持创建100个 子视图组，每个视图组最大支持创建100个视 图。可通过客户端软件自定义分割预览接入的码流数量及位置;支持视图重命名、编辑、批量删除功能；样机可记录上一次打开的视图,在样机注销或重启后可自动打开此视图。 ★6.可在资源池界面显示设备在线状态、IP、 端口信息。支持设备过滤，可过滤在线、离线设备。支持显示异常设备。支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源数。 ★7.最大支持16路实时人脸检测、录像、抓图.报警日志记录;可在视频画面显示人员的年龄段、性别、是否戴眼镜.是否戴口罩等信息;支持年龄段检测,年龄段区分幼儿、儿童、少年、青年、中年、老年；支持表情检测,表情区分愤怒、悲伤.厌恶、惊讶.高兴、困惑.平静;支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框;样机接入具有人脸侦测报警功能的摄像机.可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息;支持倒序显示24h统计的人脸检测记录;支持面板透明度设置;支持动态滚动展示智能面板,面板数量根据显示屏大小自动调整,并随目标消失而消失。 8.支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低于99%； ★9.支持16路视频流或44张/s图片流人脸比对.可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点.邮件、本地报警输出.IPC报警偷出、门禁.音频以及日志记录;支持单场景同时最大检出32个人脸:大数据写人情况下,人脸图片建椟速度最大支持54张/秒；可对左右侧脸,上下低头不超过45度人脸进行检测,并通过不同颇色的提示条，对人脸比对相似度进行显示；普通模式( 当相似度达到预设阀值时,可联动发送信息至预设手机APP,并在客户瑞软件给出报警提示.蜂呜、抓图,录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件;陌生人模式:当相似度未达到预设阀值时,可联动发送信息至预设手机APP,并在客户端软件给出报警提示.蜂鸣.抓图、录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件;支持以图搜图,可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索,并设置相似度阀值；当搜索出符合目标相似度阀值的图片后,可查看关联图片并回放关联录像文件,相似度网值可设工为0-100,搜索结果可以图表和列表两种方式展示。 10.可通过U盘、客尸端软件或手机APP导入人脸图片,并为图片编辑姓名.性别.生日、省份,城市、证件类型.证件编号,支持批量导入;最大支持创建64个人脸库,总共支持导入100万张人脸图片;支持将人脸库的部分或者全部内容复制到另一个人脸库;支持以人脸库或通道为对象进行布控；支持单个人脸库布控到多个通道,多个人脸库布控到同一通道;每个人脸库可以根据不同的相似度设置阀值；支持人脸库设工不同的属性,如普通库(默认),黑名单库,白名单库,VIP员工库,领导库；支持人脸库整库加密导人导出.最大支持6000x5000像素人脸照片导入；支持人脸库管理,可新建.删除.修改,并可在人脸库查询人脸照片,查询结果支持列表、图表两种方式展示。 11.最大支持8路通道实时车辆检测，以及属性提取。支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录。支持车牌检测，可对车牌号以及车牌颜色进行检测，车牌颜色支持蓝牌、黑牌、黄牌、绿牌、白牌，可显示地区或国家，并支持外国车牌检测；支持对驾驶员是否系安全带、是否打电话进行检测；支持车辆饰品检测（包括挂件、纸巾盒、香水盒等）、遮阳板检测；支持车辆检索，支持按时间段、车牌、车牌颜色、车色、车型、车标进行二次检索；支持车牌模糊检索功能；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，测试时的环境光照度不低于200lx，对画面中车辆进行识别，车牌号码抓拍率不小于98%，车辆车牌号码正确识别率不小于99%； 12.支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性excel表格。 ★13.最大支持32路1080P视频进行压缩；支持对H264/H265视频源进行压缩编码,压缩后的玛流格式支持H264/H265 /自适应;支持客户端对任意原始码流进行调度压缩预览、回放、下载；支持对1600w/1200w/800w/400w/1080p/720p/D1格式视频流进行压缩编码,支持保持压缩后的视频分辨率同原始视频分辨率,且视频无跳帧,清晰度不变,码率压缩比超过95%;支持对压缩后的码流进行存储，设备和客户端均可以对压缩后的码流进行播放，支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速度回放压缩录像文件；可同时正放或者倒放16路H.264/H.265编码的视频图像；可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指定时间的压缩录像文件进行回放；可通过鼠标滚轴放大/缩小时间轴精度，最小精度1s，最大进度1d；支持逐帧回放及逐帧倒放压缩录像。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
12 | 视频控制识别 | 单块板卡支持32路图片流人脸比对或8路视频流图片比对或12路周界 | 台
13 | 磁盘阵列 | 1. 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 2. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； ★3. 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 ★4. 支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局 ★5. 支持14T、16T氦气硬盘接入。在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps ★6. 支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；车辆属性查询包括：事件（交通卡口、闯红灯、闯黄灯、压白线、压黄线、逆行、违法左转、违法右转、违法掉头、违法变道、违法停车、交通拥堵、交通空闲报警、违法进入待行区、欠速、超速、不按导向箭头通行、黄牌占道、有车占道、违法滞留、斑马线行人优先、不按车道行驶、违法倒车、压停止线、黄网格线内违法停车、受限车牌、不系安全带、禁行、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通行人事件、交通抛洒物品事件、行人闯红灯、车位有车、车位无车、车位有车压线、禁止货车、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、车辆加塞、大弯小转、左转不礼让直行），车标，车道，速度范围（可设置范围：0km/h～180km/h），车牌；支持按时间、通道、车辆检测各属性进行查询检索；支持按车辆检测同步关联回放细节通道车辆抓拍图信息和录像；支持车辆检测小图、所在车辆大图、对应录像前后10s录像的下载 7. 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；硬盘使用模式支持单盘，RAID0、1、5、6、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID。支持24块硬盘。 8. 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示。支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由存储录像。 ★9. 系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。受测FDWSF可采用带密钥的杂凑算法SM3对设备遥控等重要 的SIP控制信令做认证。 10. 支持对接入的客户端IP或者IP段访问样机的网络带宽阈值进行限定。当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡； 11. 支持N+0集群功能，配置对外统一访问集群IP，通过该IP完成远程设备管理等业务配置，在集群内部按业务均衡的原则自动分配到各设备节点。当有设备节点发生故障时，该节点接入的前端自动均分到其他设备节点，继续录像。待故障节点恢复工作后，集群的业务再重新分配 ； 12. 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
14 |  | 电池模块 | 台
15 | 视频监控平台一体机 | ★1.采用LINUX操作系统；支持电源、风扇、磁盘热插拔；标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD；4个千兆网口，1个RS232串口，2个 SAS接口，1个eSata接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，3个HDMI接口，1个VGA接口，1个7寸液晶屏，16路报警输入、8路报警输出、1个音频输入、1个音频输出，1个RESET按键。 2.多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立；绑定模式下支持码流输入、存储、转发各1600Mbps，转发和存储性能相互独立；支持管理不少于5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据； 3.支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB；支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘；支持磁盘负载均衡工作；支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备；支持不关机情况下进行在线扩容；支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储； 4.可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址；支持网卡绑定：负载均衡、容错模式、链路聚合等模式；支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时。客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面；支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态。 5.支持与前端设备间的语音对讲功能；支持对前端设备的语音广播功能；支持按组织结构、收藏夹、逻辑组织三种类型区分各种设备资源； 6.支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。 7.支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏。支持实时打标、即时回放、视频抢占、音频开/关、对讲、本地录像、关闭录像、远程录像。支持视频分享；支持实时、流畅、均衡优先等播放模式。 8.支持云台控制权限的抢占和锁定；支持三维定位、步长选择、变倍/聚焦/光圈，八方向控制。支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向。 ★9.支持图形化和列表方式展示录像查询结果；支持在日历上以不同颜色，展现录像通道录像天数分布状况。支持录像秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像；支持切片回放；支持录像打标，通过标签快速定位播放录像；支持回放进度条上悬浮快速预览；支持全帧倒放功能； ★10.支持光栅图，子地图配置；支持多级电子地图配置；支持鹰眼图预览；支持三维地图；支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离；支持超图、google在线地图、google离线地图、警用地理信息地图（PGIS）；支持在超图上设置自定义社会资源，如医院、车站、超市、ATM等。 ★11.支持批量导出日志；支持双机热备；支持N+M集群；支持平台上下6级级联；支持20台设备平级堆叠管理；支持网络远程升级；支持视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度等属性，识别视频丢失情况，并图形化展示统计结果。 12.支持重要数据备份到移动存储介质中。支持录像补录功能。支持智能应用功能。支持门禁管理。 ★13为了保证系统的安全性，设备生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员单位和国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位,提供加盖投标人公章的证明文件复印件。 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
16 | 硬盘 | ST4000NM0035,企业级 | 个
17 | 解码器 | 1. 支持3个RS-232、1个RS-485、2个USB； 2. 单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口； 3. 支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 4. 同时支持4路视频本地信号输入（支持的分辨率包含3840*2160、1920*1080、1620*1200、1680*1050、1440*900、1400*1050、1366*768、1280*1024、1280*960、1280*800、1280*720、1152*864、1024*768、800*600），其中2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频同时输入； 5. ★支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层； 6. ★支持连续按三次电源键，可恢复默认配置；支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，只允许黑名单内IP访问设备； 7. ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示；支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度； 8. 支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；支持PCM、G.711、AAC音频解码；支持音视频复合流解码； 9. ★通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务； 10. H.264/H.265视频解码均支持12路4000X3000、18路3840X2160、32路2506X1920、30路2048X1536、64路1920X1080、144路1280X720、144路960X576网络视频解码； 11. 支持1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080、2560*1600、3840*2160六种显示分辨率输出； 12. 为了防止弄虚作假，以上★招标参数，需要在公安部检测报告上体现。中标后需要提供加盖投标人公章或者投标专用章的检测报告复印件。 | 个
18 | 46寸液晶拼接屏 | 1.屏幕尺寸46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 2.亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 3.显示单元具备3C、CB认证证书； 4.具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级） 5.显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； ★6.显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节；显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准；为了保证图像色彩准确性，LCD显示单元色校准系数满足JJG211-2005标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS的第三方检测机构出具的检测报告） ★7.液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告） ★8.液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS的第三方检测机构出具的检测报告） ★9.显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS的第三方检测机构出具的检测报告） ★10.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级； 注：加★需提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 | 台
19 | 拼接屏支架 | 46寸寸拼接屏落地式支架(标准直立式) | 个
20 |  | LCD拼接系统工程安装服务
21 | 拼接屏线缆 | HDMI 线缆 | 米
22 | 监控电源线 | rvv2*1.0 | 米
23 | 网线 | 同上综合布线系统 | 箱
24 | 接入交换机 | 同上计算机网络系统 | 台
三.分系统名称：计算机网络系统（为保障兼容稳定性，交换机设备要求使用同一品牌，电话程控交换机除外）
（一）.内网
3 | 内网核心交换机 | ★1.固化千兆光接口≥48个，，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥1个，提供厂商官网截图及链接证明； 2.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； ★3.交换容量≥7Tbps，包转发率≥430Mpps，提供厂商官网截图及链接证明； 4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤100W； ★5.设备支持虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，需提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 7.支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； 8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络； ★9.每台配置完整主机、冗余交流电源； 资质要求：： 1、 提供所投产品国家强制性3C认证证书复印件； | 台
4 | 接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥165Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤40W； 6.支持openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★9.支持设备虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； ★10.提供移动运维APP，支持智能客服等功能，提供APP功能界面截图证明； 资质要求： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件； 2、提供中国节能产品认证证书复印件； | 台
5 | 接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★9.支持设备虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； ★10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌; 资质要求： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件； 2、提供中国节能产品认证证书复印件； | 台
（二）.外网
2 | 外网核心交换机 | ★1.固化千兆光接口≥48个，，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥1个，提供厂商官网截图及链接证明； 2.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； ★3.交换容量≥7Tbps，包转发率≥430Mpps，提供厂商官网截图及链接证明； 4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤100W； ★5.设备支持虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，需提第三方权威机构检验报告复印件证明； 6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 7.支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； 8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络； ★9.每台配置完整主机、冗余交流电源； 资质要求： 1、 提供所投产品国家强制性3C认证证书复印件； | 台
3 | 接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★9.支持设备虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 资质要求： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件； 2、提供中国节能产品认证证书复印件； | 台
（二）.智能化专网
2 | 核心交换机 | ★1.固化千兆光接口≥48个，，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥1个，提供厂商官网截图及链接证明； 2、设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； ★3.交换容量≥7Tbps，包转发率≥430Mpps，提供厂商官网截图及链接证明； 4、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤100W； ★5.设备支持虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，需提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 7.支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； 8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络； ★9.每台配置完整主机、冗余交流电源； 资质要求： 1、 提供所投产品国家强制性3C认证证书复印件； | 台
3 | 接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥165Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤40W； 6.支持openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★9.支持设备虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； ★10.提供移动运维APP，支持智能客服等功能，提供APP功能界面截图证明； 资质要求： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件； 2、提供中国节能产品认证证书复印件； | 台
4 | 接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6.支持openflow 1.3协议； 7.支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★9.支持设备虚拟化功能，能够将≥9台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 资质要求： 1、提供国家强制性3C认证证书复印件； 2、提供中国节能产品认证证书复印件； | 台
5.其他
1 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个
2 | 万兆单模模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个
3 | 电话程控交换机 | 1.支持每层38通道4级IVR流程；多类型ACD方案（8种） 2.服务评价；工号登陆系统；语音文件播报 3.多组多方电话会议（通道数38）；实时录音系统（通道数38路）；网络软电话系统（通道数20路） 4.客户信息弹屏；智能外呼系统；呼叫中心（Callcenter）；人工客服坐席（可授权多个） 5.CRM知识库管理；第三方控件接口；以太网口通讯；串口程序升级 6.内外线总端口480 | 台
四.分系统名称：机房工程
三楼信息网络机房
电池间--UPS系统
1 | 60KVA UPS | ★1.高频双变换60KVA在线主机三进三出主机，整流与逆变侧的半导体应用IGBT。支持4台并机，并机时可共用电池组。具有LBS功能，在发电机接入和并机时提供高可靠性的输出； 2.UPS整机特性及要求:要求效率可达95%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%； 3.交流输入电压285-475V（三相五线），输入功率因数0.99（满载）；外接电池电压：360VDC-600VDC，支持电池节数30~50节可调；UPS自带防雷设计，符合设备相关国家要求；UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转； 4.UPS输入频率范围：40-70Hz, 线性负载输入谐波电流总含量THDi＜2%；交流输出电压380/400/415V AC±1%，在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）＜2%；UPS要求具有较强的带载能力，输出功率因数PF≥0.9；逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：105%<负载≤110%时，60min后转旁路，110%<负载≤125%时，10min后转旁路，125%<负载≤150%时，1min后转旁路； 5.具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。智能化电池管理：具有定期对电池组自动均充、浮充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换； 6.整机辅助电源和风扇采用冗余设计，柜内强制通风冷却，排风扇的电源由UPS 自供，在辅助电源或风扇故障的情况下，系统依然可以继续工作，可靠性更高； 7.大屏幕显示LCD参数，最多可以支持500条历史告警记录存储，告警信息一键查询，通过系统运行状态指示灯，可实时显示系统运行模式及状态。标配紧急关机开关(EPO)功能按键； 8.须提供UPS主机制造商ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证证书； ★9.中标后提供原生产厂家针对此项目三年免费上门服务承诺书原件。 | 台
2 | 铅酸蓄电池 | ★1.生产厂商为正规电池生产制造企业，须具有蓄电池制造商生产许可证及排污许可证，不接受委托生产制造的电池产品； ★2.为保证用户使用安全，尽可能避免因电池漏夜而引起的火灾隐患，蓄电池需每节标配防漏液防护托盘，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。 3.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；结构要求：正负极端子有明显标志，便于线路连接及检查； 4.阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5.耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；电池间连接电压降≤5mV防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 6.容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃) 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃) 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃)； 7.容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98.5%C10以上；电池在20℃下，自放电率存放3个月92%，存放6个月85%，存放12个月70%； ★8.蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告； | 节
3 | 电池架 | 40柜（包含电池25mm连接线及直流空开.直流含空开箱） | 台
4 | 电池汇流箱 |  | 套
5 | UPS、电池安装 |  | 项
6 | 电气辅材 | 配套 | 项